## SKUPAJ
POPIS DEL :
| Investitor: | Občina Rače
Grajski trg 14
2327 Rače
| Objekt: | MEDGENERACIJSKI ŠPORTNI OBJEKT DTV PARTIZAN FRAM – obnova z ureditvijo dostopa za invalide
| Projekt: | STROJNE INSTALACIJE
| Proj. dokumentacija: | PZI_Klimatska naprava prezračevanje
| Štev. projekta: | DBA-A79-24
R E K A P I T U L A C I J A
I. | PREZRAČEVANJE |  | 0 | EUR
II. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0 | EUR
| NEPREDVIDENA DELA 5 % |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  | 0 | EUR
| DDV 22 % |  | 0 | EUR
| SKUPAJ Z DDV |  | 0 | EUR
OPOMBA:
Izvajalec je dolžan preveriti vse seštevke postavk. Predani in ovrednoteni popisi investitorju in končna cena se smatra, da so v končni ceni zajete vse postavke.
Popis obravnava vsa strojna dela na objektu, skupaj s potrebnimi pripravljalnimi in zaključnimi deli. Večja gradbena dela so zajeta v popisih gradbeno obrtniških del.
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni navedeno drugače), s pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo preučiti tehnično dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati terminski plan poteka del.
Dela ki nastanejo kot nepredvidljiva posledica za začasno premostitev težav pri normalnem delovanju objekta ali posegi po željah investitorja, v popisu niso zajeta in jih je potrebno predhodno uskladiti z investitorjem.
Izvajalec lahko v soglasju s projektantom in nadzorom ponudi enakovredno rešitev izvedbe posamezne faze dela, kar je v posam. postavkah navedeno (opisasano: kot npr.,...), vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stoških izvedbe.
Varovanje objekta, delavcev, okolice (podpiranje, ograje,...), transport materialov in ureditev gradbišča (dostop, žerjav, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.) se lahko s privolitvijo investitorja nadomesti z enakovrednimi ali boljšimi po kvaliteti in karakteristikah.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse manipulativne, transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## PREZRAČEVANJE
Investitor:
Občina Rače
Grajski trg 14
2327 Rače
Objekt
MEDGENERACIJSKI ŠPORTNI OBJEKT DTV PARTIZAN FRAM – obnova z ureditvijo dostopa za invalide
Projekt
STROJNE INSTALACIJE
Proj. dokumentacija
PZI_Klimatska naprava prezračevanje
Štev. projekta
DBA-A79-24
R E K A P I T U L A C I J A
I. | PREZRAČEVANJE
1. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
Dobava, montaža:
POGLAVJE 1
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
1. | KLIMAT KN1
Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju za notranjo montažo, sestavljena iz treh delov za lažji vnos, ohišje z vertikalnimi priključki, ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z IE5 (Ultra Premium) motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega ali variabilnega (opcija) pretoka zraka
-protitočni ploščni izmenjevalnik toplote, nad 85% izkoristka
-panelna filtra F7 dovod in M5 odvod,
-integriran freonski grelnik / hladilnik
-zapiralna loputa za odvedeni zrak, z EM pogonom
-zapiralna loputa za odvedeni zrak, z EM pogonom
-Kanalsko temperaturno tipalo
Naprava mora biti v skladu z ErP 2018 direktivami, energijski razred A+ po EUROVENT
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 4500 m3/h
Dp ekst.: 300 Pa
Moč EM pri projektnih podatkih: 1,33 kW (2,4 kW)
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 4500 m3/h
Dp ekst.: 300 Pa
Moč EM pri projektnih podatkih: 1,22 kW (2,4 kW)
Dvostopenjski freonski grelnik / hladilnik:
Phl= 22 kW, medij:R32, temp uparjanja 7°C, Tzr= 20°C Pgr = 11 kW , medij: R32, temp kondenzacije 45°C, Tzr= 24°C
Izkoristek ploščnega izmenjevalnika toplote pri projektnih parametrih je 85,1%.
Mere naprave:
Dolžina (mm): 2315
Širina (mm): 1400
Višina (mm): 1340
Teža naprave: 680 kg
Električni priključki:
-klimat ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x1,5mm² /8,3A
-zunanje hladilne enote: npr.kot: AOU-105HRDC3A, ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x2,5mm² /12 A ( 2 krat), vključno z predizoliranimi cevmi za plinsko povezavo 2x 9,52/2x 5,88mm , dolžine 15m, ter zaščitnimi zunanjimi kanali, betonski podstavek ali fasadne konzole komplet z gradbenimi deli, konzolni material ter nosilna konstrukcija za namestitev zunanjih enot po vertikali, vijačni in pritrdilni material
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika ali hladilnika
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C5.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 150 m, s funkcijami: preklop med 5 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
Dodatna oprema klimata:
-AZC module, za stopenjsko krmiljenje inverterskih enot, vključno napajalni modul TR24VDC1,5A
-senzor SPM-55, za tlačno regulacijo,1 kos
-podtlačni sifon za odvod kondenza, 3 kpl
-dušilnik zvoka STS-IXY5BU-1250-300-700-S, 2 kos, zajem sveži in odvod zraka, STS-IXY5BU-1250-300-1250-S, 2 kos, dovod in izpuh zraka
vključno regulator za vklop/izklop pozicije regulacijske lopute, 2 kos
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
Ustreza naprava:
| kot npr. KOMFOVENT VERSO-CF-5000-V-HCDX-L1(R1)-F7/M5-C5, (Agregat d.o.o., Ljubljana) | kpl. | 1 |  | 0
2. | Podkonstrukcija
| Železna vroče cinkana nosilna konstrukcija za postavitev klimata na obstoječo kotlovnico. Zvključno I profili, konzole podporni material , pritrdilni material , vključno z antikorozijsko zaščito spijnioh elementov, varov, vključno z vso potrebnim montažnim materialom. Nosilna konstrukcija se mora obvezno uskladiti z statikom | kg | 1500 |  | 0
3. | Prezračevalni kanali
Pravokotni kanali iz pocinkane jeklene pločevine, debeline po DIN 1946, vključno oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki itd.), tesnilni, spojni in pritrdilni material.
Kvaliteta tesnosti II po DIN 24194 del 2.
| Ostali kanali | kg | 200 |  | 0
4. | Toplotna izolacija -vsi spoji obvezno tesno lepljeni, prirobnice dodatno izolirane
Izolacija kot npr. ARMAFLEX ACE plus, izolacija z zaprto celično strukturo, področje uporabe -50 do +150°C, toplotna prevodnost λ=0,035 W/mK (ali manj), koeficient upora proti difuziji pare μ>7000, plošče dolžine 2 m, vključno z cevnimi objemkami za nosilce z istimi lastnostmi kot je izolacija in materialom za montažo kot je lepilo, čistilo. Vsi spoji prelepljeni z AL-trakovi.
| ACE-019-99/EA - dovod/odvod objekt | m2 | 20 |  | 0
| ACE-019-99/EA - dovod/odvod klimat | m2 | 20 |  | 0
5. | Drobni vijačni in pritrdilni material
| Drobni vijačni in pritrdilni material, obešalni material za kanale, nosilne konstrukcije, izdelava podpornih elementov. Npr.kot: Sikla, Hilti. Porabo materiala mora pred vgraditvijo potrditi nadzorna služba | kg | 150 |  | 0
6. | Vnos klimata na lokacijo namestitve. Opozorilo, klimat je potrebno na lokacijo namestitve transportirati preko obstoječe na novo obnovljene športne dvorane, potrebno je športni pod - parket zaščititi s filcem, deskami in folijo.Predlog da se klimat prenese v večih kosih.Lokacija namestitve klimata - višina plošče 3,2m od tal telovadnice (torej klimat je potrebno dvigniti 3,2m) | kpl | 1 |  | 0
7. | Zidarska obnova fasade ( grobi in fini omet) na lokaciji namestitve zunanjih enot klimata. | m2 | 10 |  | 0
8. | Zidarska pomoč strojnikom pri montaži klimata ( preboji, krpanje ometa)
| KV | UR | 16 |  | 0
| PKV | UR | 16 |  | 0
9. | Dokumentacija za prevzem
Izvajalec mora predati vso potrebno dokumentacijo o vgrajeni opremi (obratovalna navodila, navodila za vzdrževanje, ateste, garantne liste, sheme)
Shema naprave v okvirju z zaščitnim steklom, vključno pritrdilni material. Izdelava trajnih napisnih ploščic za označevanje cevovodov in kanalov.
| komplet | kom | 1 |  | 0
10. | Zagon sistema
Zagon sistema, regulacija pretokov, meritev mikroklime, hrupa v notranjosti objekta zaradi vpliva prezračevanja
Hidravlično ureguliranje in umerjanje sistema na zračni strani, z nastavitvijo vseh parametrov, skladno z izračuni. Izvedba meritev mikroklime skladno z veljavno zakonodajo – »Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, (Ur. l. RS, št. 42/2002)« in izdelava poročila pooblaščene institucije.
Količine zraka je potrebno nastaviti po tabelah v projektu in iz načrtov grafičnih prilog!
| komplet | kom | 1 |  | 0
8. | Poskusno obratovanje
| Poskusno obratovanje s funkcionalnim optimiranjem sistema ozir. avtomatike in šolanje osebja za rokovanje z napravami | kpl. | 1 |  | 0
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## VODOVOD IN KANAL.
POPIS DEL :
Investitor:
Občina Rače
Grajski trg 14
2327 Rače
Objekt
MEDGENERACIJSKI ŠPORTNI OBJEKT DTV PARTIZAN FRAM – obnova z ureditvijo dostopa za invalide
Projekt
STROJNE INSTALACIJE
Proj. dokumentacija
PZI
Štev. projekta
DBA-A79-24
R E K A P I T U L A C I J A
II. | VODOVOD, KANALIZACIJA IN SANITARNA OPREMA
HIŠNA INSTALACIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA
1. | ODTOČNA KANALIZACIJA |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
Dobava, montaža:
HIŠNA INSTALACIJA KANALIZACIJA
POGLAVJE 1
ODTOČNA KANALIZACIJA
1. | Cevovodi za kondenzat
Cevovodi za kondenzat, PP POLIPROPILEN z natičnimi obojkami, vklj. s fazonskimi kosi, cevne objemke, izolacijo proti rosenju 4 mm, ter tesnilni material, vključno z navezavo na oobstoječo zunanjo meteorni kanalizacijo - PESKOLOV, izkop ter zasip, komplet z fazonskimi komadi ter montažni material
| f 32 | m | 20 |  | 0
| f 50 | m | 10 |  | 0
2. | Dolbljenje zidu
Dolbljenje zidu za potrebe kanalizacije
| 80x80mm | m | 10 |  | 0
3. | Preboji
Izdelava prebojev skozi strope in zidove, za potrebe kanalizacije, vrtanje betona
| Ø80 | kom | 1 |  | 0
4. | Obešalni in pritrdilni material
| Obešalni in pritrdilni material za pritrditev razvoda kanalizacije | kg | 20 |  | 0
5. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus | kom | 1 |  | 0
ODTOČNA KANALIZACIJA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0